ЧАСТЬ II

Схема водоотведения

города Гусиноозёрска

2019

- Существующее положение в сфере водоотведения города Гусиноозёрска

  - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

Отвод и транспортировка стоков от абонентов города Гусиноозёрска осуществляется через единую систему самотечных трубопроводов. Общие городские хозяйственно-бытовые стоки поступают на канализационную насосную станцию и подаются на СБО, где проходят полную биологическую очистку и сбрасываются в озеро Гусиное.

Согласно заключенного Концессионного соглашения №2/2014 в отношении объектов водоснабжения и водоотведения г. Гусиноозёрск от 02.12.14г. между администрацией МО «Город Гусиноозёрск» и ООО «Горводоканал», производство, передачу, распределение холодной (питьевой) воды, приём, транспортировку, очистку сточных вод в г. Гусиноозёрск осуществляет ООО «Горводоканал», и соответственно имеет условно одну технологическую зону.

Сточные воды от индивидуальных жилых домов частного сектора МО «Город Гусиноозёрск», отводятся в выгребы на приусадебных участках, при наполнении откачиваются фекальными машинами и сбрасываются в центральный канализационный коллектор города.

  - Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

На станции биологической очистки принят технологический режим, обеспечивающий очистку сточных вод – механическая и полная биологическая очистка, обеззараживание хлором, обработка осадка (иловые карты).

Механическая очистка:

Стоки со станции перекачки подаются в приёмную камеру по трубопроводу Ø600мм. За камерой расположено здание решёток дробилок. Далее сточные воды поступают в две песколовки для выделения из них песка и других тяжёлых минеральных частиц.

Первичные отстойники:

Четыре первичных отстойника предназначены для выделения из сточных вод нерастворимых веществ, находящихся во взвешенном и плавающем состоянии.

Песковые бункера:

Образовавшийся песок периодически удаляется при помощи гидроэлеваторов. По пульпроводу Ø150мм пульпа поступает в песковые бункера, а далее вывозится самосвалами.

Биологическая очистка:

Очистка стоков осуществляется в аэротенках. Время обработки 4-6 часов. Аэротенки оборудованы лотками для рассредоточенной подачи сточной воды. Вдоль длинной стороны аэротенков аэрации осуществляется через фильтронасосные пластины.

После аэротенок, биологически очищенные стоки поступают во вторичные отстойники, где происходит отделение активного ила от воды. Хлорная вода для обеззараживания сточных вод поступает из хлораторной, в которой происходит смешивание хлор-газа с водой. Обеззараживание сточных вод происходит хлорной водой в контактных резервуарах. После обеззараживания очищенные сточные воды сбрасываются в озеро Гусиное по сбросному коллектору Ø900мм. Первичный учёт сбрасываемой воды ведётся на очистных сооружениях по треугольному водосливу, который установлен на отводящем канале песколовок.

Станция биологической очистки введена в эксплуатацию  в 1977 году и предназначена для приёма сточных вод из г. Гусиноозёрска. Проектная производительность 25 тыс.м3/сут, фактическая производительность существующих очистных сооружений 15 тыс.м3/сут. И, кроме того, водоотведение в последние годы резко снизилось в связи с закрытием или снижением производственных мощностей предприятий города, а также оттока населения, а именно с 15000 м3/сут до 5000-6000 м3/сут.

Сточные воды отнесены к категории недостаточно очищенные. Отсутствует резервный коллектор от КНС до СБО.

  - Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)

Отвод и транспортировка стоков от абонентов города Гусиноозёрска осуществляется через единую систему самотечных трубопроводов, и соответственно имеет условно одну технологическую зону.Общие городские хозяйственно-бытовые стоки поступают на канализационную насосную станцию и подаются на СБО, где проходят полную биологическую очистку и сбрасываются в озеро Гусиное.

  - Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные.

К первичным осадкам относятся грубодисперсные  примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках.

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил), который отличается высокой влажностью 85-99%.Обезвоживание осадка осуществляется на иловых картах СБО и затем направляется на утилизацию в места, согласованные с органами СЭН.

В настоящее время износ сооружений составляет 90%. В аварийном состоянии находятся иловые площадки (60мх100м х4шт.), более чем на 70% нарушен гидроизоляционный слой аэротенков, отстойников, приёмных резервуаров (на границе вода-воздух). Нормативы,  по  которым  они  проектировались, не соответствуют современным  требованиям,  предъявляемым  к  очистке  стоков.  Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод

Существующие сети водоотведения находятся в неудовлетворительном состоянии и по мере износа подлежат перекладке с заменой труби колодцев на новые из современных материалов. За  время  эксплуатации  производилась поэлементная  замена  основных  узлов, капитальный  ремонт  сооружений  не  производился. Общая протяжённость сетей водоотведения составляет 30,299 км. Аварии по всему поселению г. Гусиноозёрск случаются периодически в среднем 2-3 раза в месяц.

  - Оценка безопасности и надёжности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надёжная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из канализационных труб, каналов отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории города.

Практика показывает, что канализационные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимыми с точки зрения надёжности. По-прежнему острой  остается проблема износа канализационной сети.

При эксплуатации комплекса очистных сооружений канализации, сооружениями наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторами являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергосбережении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Важным способом повышения надёжности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

На сегодняшний день в целях надёжности работы эксплуатируемого оборудования, экономической эффективности, уменьшения потерь и улучшения экологической обстановки требуется произвести полную реконструкцию эксплуатируемого оборудования.

  - Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод её в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль над качеством сточных вод осуществляется предприятием согласно графику, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Одной из главных угроз является не столько объём сточных вод, сколько ихструктура, и отсутствие дожлевой канализации. По-прежнему значительную долю в объёме сбрасываемых сточных вод города Гусиноозёрска занимают загрязненные недостаточно-очищенные воды.

При эксплуатации комплекса очистных сооружений канализации, сооружениями, наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторами являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергосбережении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Важным способом повышения надёжности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

  - Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Сточные воды от индивидуальных жилых домов частного сектора города Гусиноозёрска, неохваченных централизованной системой водоотведения отводятся в выгребы на приусадебных участках, с последующим вывозом на станцию биологической очистки, где также проходят полную биологическую очистку и сбрасываются в озеро Гусиное.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования.

Основной проблемой города Гусиноозёрска является износ сетей водоотведения, который составляет 90%.Отсутствует ливневая канализация, все воды после дождей, таяния снегов попадают на СБО. Для безаварийной работы станции биологической очистки необходимо выполнить строительство новых очистных сооружений.

Для ухода от опасного объекта необходимо выполнить проект реконструкции существующей хлораторной. Перевести технологическую схему обеззараживания воды жидким хлором на обеззараживание питьевой воды гипохлоритом натрия.

- Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Водоотведение в городе Гусиноозёрске согласно расчётам составляет 4111,11 м3/сут. Резерв мощности комплекса очистных сооружений позволяет дополнительно подключить к централизованной системе водоотведения потребителей.

Рисунок 1. Фактическое водоотведение (бытовые стоки) города Гусиноозёрска, м3/сут.

Фактическое поступление стоков на очистные сооружения города Гусиноозёрска за 2016 год, согласно полученным данным составляет:

Таблица

| № п/п | Месяц | Объем хоз-бытового стока, м3/мес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 кв. | 341936,4 |
| 2 | 2 кв. | 354233,8 |
| 3 | 3 кв. | 332664,6 |
| 4 | 4 кв. | 342551,67 |

Ливневая дождевая канализация в городе Гусиноозёрск отсутствует.

  - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Данные не представлены

  - Описание системы коммерческого учёта принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учёта

На СБО установлена тарированная рейка, она является прибором учета.

Приборами учёта сточных вод оснащён филиал «Гусиноозёрская ГРЭС». На предприятии установлен  ультразвуковой расходомер-счётчик US-800, в количестве 2 штук.Для контроля показаний на каждый прибор учёта ведётся «Журнал учёта стоков». В летнее время приборы учета работают по одной линии, в зимнее- по двум.

Один раз в месяц представитель ООО «Горводоканал» снимает показания с приборов учета и показания из журнала учета стоков, затем согласно снятым показаниям ООО «Горводоканал» выставляет счета на оплату филиалу «ГусиноозЁрская ГРЭС».

  - Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и по административным территориям муниципальных образований, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 2. Результаты ретроспективного анализа за последние 6 лет балансов поступления сточных вод (бытовых) в централизованную систему водоотведения.тыс.м3.

| 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2106,6 | 1963,3 | 1868,2 | 1118,04 | 1576,0 | 1480,21 | 1371,386 |

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку

Отвод и транспортировка бытовых стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов, поступают на СБО, где поступают на канализационную насосную станцию. КНС служит для приема, первичной очистки стоков от крупных отбросов. Поступающие стоки распределяются по двум отводящим каналам, по ходу каждого канала установлены механические решетки марки РВМ 600.

  - Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

В настоящее время проектная производительность очистных сооружений составляет 15000 м3/сут, в том числе:

- хозяйственно- бытовых стоков 4200 м3/сут;

- производственных стоков 1800 м3/сут.

Фактически очищаемый сброс составляет до 6000 м3/сут, по хозяйственно- бытовым стокам. В соответствии с этим получается, что резерв мощности существующих очистных составляет:

- хозяйственно- бытовых стоков 10800 м3/сут;

- производственных стоков 13200 м3/сут.

- Перспективные расчётные расходы сточных вод

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам  водоотведения на расчётный срок до 2024 г. города Гусиноозёрска указаны в таблице 3 данной схемы.

Таблица 3

| Наименование водопртебителя | Количество потребителей тыс.человек | Норма удельго водоотведения на 1 человека ср.сут л/сут | Средний суточный расход сточной воды , м3/сут | Коэфф. суточной неравномерности | Расчетный суточный расход м3/сут | Расход сточных вод за год,тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок (до 2019г.) |  |  |  |  |  |  |
| Застройка МКД, оборудованнымиводопро-водом, канализацией и централизованным ГВС | 15,1 | 230 | 3473 | 1,2 | 4167,6 | 1500,3 |
| Застройка зданиями, обору-дованнымивнутренним водо-проводом и канализацией с ванными и местными водо-нагревателями | 2,1 | 225 | 472,5 | 1,2 | 567 | 204,12 |
| Застройка индивидуальными жилыми домами с водо-пользованием от водоразбор-ных колонок и шахтных колодцев | 7,2 | 50 | 360 | 1,2 | 432 | 155,5 |
| Итого | 24,4 |  | 4305,5 |  | 5166,6 | 1859,92 |
| Неучтенные расходы (10%) |  |  | 430,55 |  | 516,66 | 185,99 |
| Всего на 1-ую очередь застройки |  |  | 4736,05 |  | 5683,26 | 2045,91 |
| Расчётный срок (до 2024г.) |  |  |  |  |  |  |
| Застройка МКД, оборудованнымиводопро-водом, канализацией и централизованным ГВС | 17,6 | 230 | 4048 | 1,2 | 4857,6 | 1748,7 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 3,3 | 225 | 742,5 | 1,2 | 891 | 320,7 |
| Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием от водоразборных колонок и шахтных колодцев | 5,7 | 50 | 285 | 1,2 | 342 | 123,12 |
| Итого | 26,6 |  | 5075,5 |  | 6090,6 | 2192,52 |
| Неучтенные расходы (10%) |  |  | 507,55 |  | 609,06 | 219,25 |
| Всего на расчетный срок (хоз-бытовой сток) |  |  | 5583,05 |  | 6699,66 | 2411,77 |

На расчётный срок в связи с повышением степени комфортности существующей жилой застройки и планируемой застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, расходы сточных бытовых вод по МО «Город Гусиноозёрск» составят:

-6699,26 м3/сут, 2411,77м3/год.

  - Структура водоотведения, которая определяется по отчётам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению

Структура сбора, очистки и отведения бытовых сточных вод в МО «Город Гусиноозёрск» включает в себя систему самотечных трубопроводов, общая протяженность сетей водоотведения составляет 25,7км., с канализационной станцией, очистными сооружений (количество и характеристики сооружений указаны в таблице 1, ливневая канализация отсутствует.

Отвод и транспортировка бытовых стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов, поступают на СБО, где поступают на канализационную насосную станцию. КНС служит для приема, первичной очистки стоков от крупных отбросов. Поступающие стоки распределяются по двум отводящим каналам, по ходу каждого канала установлены механические решетки марки РВМ 600.

  - Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок

Сопоставление производительности существующих канализационных очистных сооружений бытовых стоков города, производительностью 15 тыс.м/сут3, с расходом сточных вод на расчётный срок (6699,26 м3/сут), показывает, что производительности существующих очистных сооружений достаточно для очистки бытовых сточных вод на расчётный срок и увеличение производительности очистных сооружений не требуется.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам  водоотведения на срок не менее 10 лет города Гусиноозёрска указаны в таблице 3 настоящей схемы.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

В соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Федоровский на 2016-2023 годы Целью разработки Программы являются:

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;

- улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением

нерациональных затрат;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

-улучшение экологической ситуации.

Первым (2014-2019г.) и вторым (2019-2024г.) этапами по реконструкции  схемы водоотведения города Гусиноозёрска следует произвести составление проектного решения, составление проектно- сметной документации и прочих мероприятий.

  - Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объёма сточных вод

Планируется выполнить разработку и согласование проектной, рабочей документации, прохождение экспертиз  на реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки бытовых сточных вод, производительностью 6500 м3/сутки в г. Гусиноозерск Республика Бурятия в рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», срок реализации 2017-2019г.г.

  - Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объёма сточных вод

Сопоставление производительности существующих канализационных очистных сооружений бытовых стоков города, производительностью 15 тыс.м/сут3, с расходом сточных вод на расчётный срок (6699,26 м3/сут), показывает, что производительности существующих очистных сооружений достаточно для очистки бытовых сточных вод на расчётный срок и увеличение производительности очистных сооружений не требуется.

  - Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации

Данные не представлены

- Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения

  - Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объёма сточных вод в существующих районах территории муниципального образования

Таблица 5

| Год реализации | № п/п | Виды и наименование местного значения, и тип мероприятия | Назначение объектов | Местоположение | Основные характеристики объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2019 | 1.1 | Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой | Обеспечение водоснабжения территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства и обеспечение требований пожарной безопасности | МО «Город Гусиноозёрск» | Протяженность- 97,0 км, износ 90% |
|  | 1.2 | Устройство повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения |  |  | Макс подача воды ПНС-306м3/ч (7344 м3/сут), э/ мощность110кВт |
|  | 1.3 | Замена секционных задвижек на сетях водоснабжения |  |  | Следует заменить: 2 задвижки Ø500мм; - задвижекØ350 мм; 5 задвижек Ø200 мм; 15 задвижек Ø100 мм. |
|  | 11 1.4. | Прокладка магистральных сетей канализации для обеспечения отвода сточных вод от существующей и проектируемой застройки |  | МО «Город Гусиноозёрск» | Следует произвести перекладку 7200 м сетей по всему городу + территория новой застройки |
|  | 1.5. | Поэтапная перекладка существующих канализационных сетей Строительство водовода в п. Первомайский Капитальный ремонт турбокомпрессора | Обеспечение водоснабжения территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства и обеспечение требований пожарной безопасности | М МО «Город Гусиноозерск» | Будет произведена закольцовка п. Набережный, п. Первомайский |
| 2019-2024 | 2.1. | Прокладка квартальных водопроводных сетей |  |  | Более 11200 км |
|  | 2.2. | Реконструкция ВОС |  |  | Производительность 6000 м3сут |
|  | 2.3. | Реконструкция СБО |  |  | Производительность 6000м3/сут |
|  | 2.4. | Капитальный ремонт турбокомпрессора на СБО |  |  |  |

  - Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку

Производительности существующих очистных сооружений достаточно для очистки бытовых сточных вод на расчётный срок и увеличение производительности очистных сооружений не требуется.

  - Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения

Данные не представлены

  - Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения

Новых абонентов в городе Гусиноозёрск необходимо подключать от реконструируемых существующих сетей водоотведения.

  - Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Данные не предоставлены

  - Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Планируется проведение реконструкции Станции биологической очистки в рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», срок реализации 2017-2019г.г.

  - Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров

Данные не представлены.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В рамках развития систем диспетчеризации, телемеханизации требуется установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборы учета на КНС, автоматизирование технологического процесса на очистных сооружениях. Основной задачей внедрения АСОДУ (автоматизированная система оперативно- диспетчерского управления) является:

- Поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- Сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- Сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- Возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

  - Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение.

Данные не представлены.

VI. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить строительство новых очистных сооружений с применением на них новых технологий. Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитри- денитрификации и  биологического удаления фосфора. Для её реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии. Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод- микрофильтрации.

6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе канализационных коллекторов)

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения позволит улучшить санитарно- эпидемиологическую обстановку.

6.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению(утилизации) осадка сточных вод

Для обезвоживания илового осадка предназначены иловые площадки. На иловых площадках происходит уплотнение осадка, испарение воды с поверхности осадка и фильтрация воды через слой осадка. Подсушенный осадок вывозится автотранспортом на специально отведенную площадку для хранения.

VII. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Объём капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам-аналогам) по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Таблица 6. Укрупненная стоимость реконструкции сооружений водоотведения МО «Город Гусиноозёрск».

| Год реал | № п/п | Виды и наименование местного значения, и тип мероприятия | Ст-ть, тыс. руб. | Предполагаемый источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2019 | 1.1 | Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой | 8958,3 | Республиканский, местный бюджет | Протяженность 97,0 км, износ 90% |
|  | 1.2 | Устройство площадок водопроводных сооружений с размещением на них РЧВ и насосных станций | 12300,71 | Федеральный, республиканский, местный бюджет | Максимальная подача воды ПНС-306м3/ч (7344 м3/сут),э/ мощность 110кВт |
|  | 1.3 | Замена секционных задвижек на сетях водоснабжения | 1252,89 | За счет средств концессионера | Замена 2 задвижки Ø500; 6 задвижек Ø350; 5 задвижек Ø200; 15 задвижек Ø100 |
|  | 1.4. | Прокладка магистральных сетей канализации для обеспечения отвода сточных вод от существую-щей и проекти-руемой застройки | 36,456 |  | 11200 км |
| 2019-24 | 2. | Поэтапная перекладка существующих канализационных сетей | 33,969 |  |  |

VIII. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

  - Показатели надежности и бесперебойности и водоотведения

В целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и  качественного водоотведения; снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала управляющей компании была разработана настоящая схема водоотведения до 2024г. Подробные целевые показатели представлены в таблице:

Таблица 7. Целевые показатели по сетям и сооружениям водоотведения

| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | 2014 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём бытового водоотведения, куб.м./сут. | 5683,26 | 6699,66 |
| 2 | Соответствие качества очищенных стоков перед сбросом в водоем, % | 80 | 100 |
| 3 | Аварийность существующих сетей водоотведения, ед/год | 2-3 | 0 |
| 4 | Индекс замены существующих сетей водоотведения нуждающихся в замене, % | 90 | 0 |
| 5 | Индекс замены сооружений очистки стоков, % | 90 | 0 |
| 6 | Индекс замены насосного оборудования, % | 90 | 0 |
| 7 | Уровень загрузки производственных мощностей оборудования очистки стоков, % | 27 | 100 |

  - Показатели очистки сточных вод

Показатели качества очистки сточных вод представлены в таблице8.

Таблица 8. Качество поступающих и очищенных стоков, сброшенных в озеро Гусиное в 2016 г. на СБО г. Гусиноозёрск

| дата | Место отбора пробы | По. С | Взвешен.вещества | р-н | фосфаты | хлориды | Ост-й хлор | ХП | БПК5 | Раств. кислород | Азот аммон. солей | нитриты | нитраты | Сухой остаток | сульфаты | Железо общее | СПАВ а-а | медь | нефтепродукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БПК20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01.16 | Поступающая вода после решеток (1с/с) | 16,0 | 156 | 7,67 | 2,9 | 48 |  | 29 | 186 |  | 25 | нпч | 0,36 | 451 | 84,0 | 0,55 | 0,85 | 0,0056 | 3,256 |
|  | Сточная вода на выходе из пес-вок (2с/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сточная вода на выходе из первичных отстойников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01 |  |  | 27,11;28;71 | 7,68;7,67;7,64;7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01 |  |  | 37;20;23;19 | 7,56;7,58;7,57;7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.01 |  |  | 45;49;35;91 | 7,58;7,57;7,55;7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сточная вода на выходе из втор от-в (7 1-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01 |  |  | 5,6;2,4;9,2;10,6 | 6,81;6,85;7,21;7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01 |  |  | 8,8;5,2;6,0 | 7,04;7,05;7,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| дата | Место отбора пробы | По. С | Взвешен.вещества | р-н | фосфаты | хлориды | Ост-й хлор | ХП | БПК5 | Раств. кислород | Азот аммон. солей | нитриты | нитраты | Сухой остаток | сульфаты | Железо общее | СПАВ а-а | медь | нефтепродукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БПК20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.01 |  |  | 7,2;4,2;7,6;3 | 7,11;7,1;7,29;7,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очищенная вода после контактных резервуар (8с/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01 |  | 6,0 | 4,3 | 7,66 | 2,92 | 41,4 | 1,4 | 27 | 3,9 |  | 0,44 | 0,0206 | 44,0 | 482 | 85,0 | 0,095 | 0,022 | 0,0028 | 0,0121 |
| 20.01 |  | 5,0 | 3,6 | 7,3 | 2,16 | 43,9 | 1,0 | 30 | 4,5 |  | 0,605 | 0,0172 | 38,2 | 539 | 78,6 | 0,1 | 0 ,0095 | 0,0018 | 0,0046 |
| 22.01 |  | 4,0 | 4,0 | 7,67 | 2,465 | 44,0 | 1,0 | 28 | 4,6 |  | 0,5 | 0,28 | 36,15 | 524 | 78,6 | 0,04 | 0,0155 | 0,0016 | нпч |
| 29.01 |  | 5,0 | 2,0 | 7,35 | 2,37 | 40,3 | 1,0 | 25 | 3,4 |  | 0,485 | 0,0161 | 33,9 | 400 | 80,8 | нпч | 0,016 | 0,0011 | нпч |
|  | Оз. Гусиное- выпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.01 | Из. Гусиное –водозабор | 1,0 | 0,8 | 8,49 | 0,022 | 9,6 |  | 10 | 2,6 | 13,3 | 0,125 | 0,0012 | 0,115 | 288 | 65,7 | нпч | 0,006 | 0,0006 | нпч |
| Ср.за месяц | 1с/с | 15,4 | 130,1 | 7,61 |  |  |  | 23 | 2,6 |  | 27,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 с/с | 5,2 | 3,4 | 7,47 | 2,48 | 42,4 | 1,1 | 28 | 19,3 |  | 0,541 | 0,0835 | 38,06 | 486 | 80,75 | 0,078 | 0,0158 | 0,0019 | 0,0084 |
| мак | 1 с/с | 16,0 | 166 | 7,77 |  |  |  | 30,0 | 19,8 |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 с/с | 6,0 | 6,0 | 7,67 | 2,92 | 44,0 | 1,4 | 32,0 | 4,6 |  | 0,935 | 0,28 | 44,0 | 539 | 85,0 | 0,1 | 0,022 | 0,0028 | 0,0121 |
| мин | 1с/с | 14,0 | 83 | 7,46 |  |  |  | 30 | 18,6 |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8с/с | 4,0 | 2,0 | 7,2 | 2,16 | 40,3 | 1,0 | 30 | 3,4 |  | 0,285 | 0,0161 | 33,9 | 400 | 78,6 | 0,04 | 0,0095 | 0,0011 | 0,0046 |

| дата | Место отбора пробы | По. С | Взвешен.вещества | р-н | фосфаты | хлориды | Ост-й хлор | ХП | БПК5 | Раств. кислород | Азот аммон. солей | нитриты | нитраты | Сухой остаток | сульфаты | Железо общее | СПАВ а-а | медь | нефтепродукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БПК20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Под 13 | 1с/с |  | 15838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8с/с |  | 414 |  | 3,02 | 5162 | 134 | 34 | 499 |  | 65 | 10 | 4633 | 59 | 9830 | 9,5 | 0,9 | 0,23 | 1,0 |
|  | Объем стоков в м3 м-ц | 121737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исследования проб сточной воды на выпуске с СБО, по результатам исследований превышает гигиенические нормативы согласно СанПин 2.1.5.980-22 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по фосфатам и нитритам.

  - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Подробные целевые показатели представлены в таблице 7 «Целевые показатели по сетям и сооружениям водоотведения МО «Город Гусиноозерск» данной схемы.

8.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере жилищно- коммунального хозяйства

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения, позволит обеспечить:

-бесперебойное водоотведение стоков с объектов;

- повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качестве услуг);

- модернизацию и инженерно- техническую оптимизацию систем водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки.

IX.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

| Канализационные сети |  |
| --- | --- |
| г. Гусиноозерск, пер. Вишневый от дома№1 до КН 9/1 Кадастровый номер: 03:22:000000:5784 - 48м. | Муниципальная собственность |
| г. Гусиноозерск, ул. Тухумская - 47м. | Муниципальная собственность |
| Ул. Тухумская Кадастровый номер: 03:22:000000:6011. Протяженность: 11 м. | Бесхоз 21.02.2018 |
| Ул. Первомайская. Протяженность 35 м. Кад. Номер: 03:22:000000:5898 | Муниципальная собственность |
| мкр. 7-ой, квартал 1. Протяженность 730 м. Кад. Номер: 03:22:000000:5865. | Муниципальная собственность |
| Ул. Тухумская Кадастровый номер: 03:22:000000:5869. Протяженность: 10,3 м. | Муниципальная собственность |
| Ул. Школьная д. 43,45,47. |  |

Приложение 2. Схема водоотведения г. Гусиноозерск