                                                                              

	Взам. инв. №
	

	Подп. и дата
	

	Инв. № подл.
	




Глава I
Схема водоснабжения
города Гусиноозёрска
2019
I. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения города Гусиноозёрск
1.1.   Описание системы и структуры водоснабжения города и деление территории на эксплуатационные зоны
Система водоснабжения города Гусиноозёрска представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на три составляющие:

1. Подъём и транспортировка воды на очистные сооружения.
2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города.
Собственником сетей водоснабжения города Гусиноозёрска является Администрация МО «Город Гусиноозёрск». Муниципальное имущество водопроводно-канализационного хозяйства без разделения на эксплуатационные зоны передано ООО «Горводоканал» по Концессионному соглашению № 2/2014 от 02.12.2014 года, для осуществления, производства, передачи, распределения воды питьевого качества. 
Структура системы водоснабжения города имеет развитую сеть трубопроводов, охватывает весь город, и зависит от многих факторов, из которых, главными являются: большая протяжённость, сложный рельеф местности, требуемый расход воды в разные сезоны года и в разное время суток, мощность (напор) подачи воды от источника водоснабжения, требования к качеству воды. 

Структура системы водоснабжения имеет сложную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путём. 
1.2. Описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения 
В городе Гусиноозёрске существует централизованная система водоснабжения, которая обеспечивает питьевой водой многоквартирные дома и выборочно дома в частном секторе. Часть населения не обеспеченная централизованным водоснабжением, проживающая в домах индивидуальной застройки для водоснабжения пользуется водоразборными колонками, а также шахтными колодцами. Всего, на сетях водовода установлены 47 водоколонок, которые расположены на улицах: Строительная, 8 марта, Советская, Калинина, Спортивная, Мира, Новая, Школьная, Зеленая, Пионерская, Плеханова, Водная, Сельхозная, Северная-Бестужева, Садовая, Оцимика, Транспортная, Овражная, 1-ая угольная, 2-ая угольная, Южная, Красноармейская, Островского, Геологическая, Фрунзе, Центральная, Водная, Шоферская, Ягодная, Солнечная, Дзержинского, п. Восточный, п. Мирный, п. Тухум,  п. Кедровый, п. Солнечный, Загустайская, Строительная, 9 мкр.
1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Снабжение абонентов города Гусиноозёрск холодной питьевой водой надлежащего качества, осуществляется через централизованную систему сетей водопровода, по трём центральным водоводам Ø350 мм.- 2 шт. и Ø530 мм, и разводящей сети водовода диаметром от 50 мм до 219 мм. 

Особенностью организации централизованного водоснабжения города является то, что процесс передачи данного ресурса от водозаборов до потребителя осуществляется одним юридическим лицом. Функциональная структура системы водоснабжения представлена на графических материалах.
Часть сетей водоснабжения проходит под жилыми постройками. (п. Набережный, п. Первомайский). Водовод проложен в подземном и надземном исполнении.
На территории города часть индивидуальных жилых домов самообеспечивается водой от децентрализованных индивидуальных источников – шахтных или буровых колодцев и скважин. Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. 
1.4. Описание результатов технического обследования централизо-ванных систем водоснабжения:

1) описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Водоснабжение города Гусиноозёрска обеспечивается водой из открытого водоисточника – озера Гусиное. Подъём, очистка воды производится на водоочистной станции (ВОС), которая находятся в эксплуатации свыше 30 лет. Работа ведётся двумя водозаборами, производительностью 20 и 6 тыс.м3/сут. По двум водоводам Ø500мм вода поступает в приёмный резервуар (7x7х7м). Из всасывающей секции приёмного резервуара вода по двум водоводам Ø500мм забирается насосной первого подъема. через водопроводные сети транспортируется потребителям. 
2) описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Оборудование водонасосных станций, предназначенное для забора, очистки, обеззараживания и подачи воды из озера Гусиное населению и предприятиям, физически и морально устарело. Существующая водоочистная станция введена в эксплуатацию в 1976 г, его износ составляет более 80%, что не соответствует современным требованиям энергосбережения. Высокая степень физического износа технологических трубопроводов и в целом оборудования водоочистных сооружений, износ арматуры приводит к повышенным потерям воды на собственные нужды при фильтрации и промывке.

В схеме технологической очистки воды используется жидкий хлор. Водозабор поверхностных вод с каждым годом ухудшается в результате сброса хозбытовых стоков.
3) описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Береговая насосная станция (БНС) введена в эксплуатацию в 1956 году. 

Производительность 6000 м3/сут. В настоящее время насосная станция устарела, качество подаваемой воды не соответствует требованиям СаНПиН. 

4) описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяжённость сетей составляет 100,939 км, протяжённость сетей, находящихся в ветхом и аварийном состоянии – 79,63 км, фактической износ сетей составляет 80%. Потребность в срочной замене ветхих водопроводных сетей составляет 14,9 км или 8,8 % от общей протяженности.
5) описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
В целом, основными проблемами водоснабжения на территории городского поселения являются:
- значительный износ трубопроводов водоснабжения и запорной арматуры. Большой срок службы ведёт к авариям, обрастанию стенок труб и ухудшению качества воды, существующая водоочистная станция имеет значительный процент физического износа и требует модернизации;

- остро стоит вопрос реконструкции ветхих водопроводных сетей.

Диаметры водопроводов не соответствуют объемам потребления, так как прокладка сетей осуществлялась с учетом роста населения. Размер диаметров трубопровода изменяется от 500 мм до 300 мм. 
6) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Благоустроенные многоквартирные дома жилищного фонда города Гусиноозёрск характеризуются 100% оборудованным центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и канализацией.

Централизованная система горячего водоснабжения в г. Гусиноозёрск- открытого типа. Вода на нужды горячего водоснабжения потребляется от сетей теплоснабжения. 
1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория города Гусиноозёрска с очень суровыми климатическими условиями не относится к территории распространения вечномёрзлых грунтов. При прокладке водопроводов в подземном исполнении  учитывается возможность изменения мёрзло-грунтовых условий и температурного режима грунтов – закладка траншеи выполняется ниже зимнего промерзания.
Нормативная глубина промерзания:

для супесей и песков - 271 см.

для песков гравелистых - 290 см.

для крупнообломочных грунтов - 329 см.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Объекты централизованной системы холодного водоснабжения являются собственностью Муниципального образования. Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения в городе Гусиноозёрске - ООО «Горводоканал».
II. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития города Гусиноозёрск показывает, что действующие сети водоснабжения имеют большой процент износа, что требует реконструкции сетей с использованием новых технологических решений. Работающее оборудование устарело, необходима полная реконструкция системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Показатели развития систем водоснабжения и водоотведения:

· Качество воды в источнике – озере Гусином;
· Качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям;
· Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям;
· Эксплуатационные запасы воды в источниках;
· Отключение потребителей, не ведущее к перерасчету счетов;
· Обеспечение доступности услуг;
· Аварийность на сетях водопровода;
· Аварийность на сетях канализации;
· Энергоэффективность;

· Размер неучтенных потерь воды.
Развитие системы водоснабжения может обеспечиться выполнением капитального ремонта и реконструкцией сетей водоснабжения.

Основными направлениями в области энергосбережения являются:

- внедрение и применение энергосберегающего оборудования;

- снижение утечек и потерь воды;

- снижение расхода воды на собственные нужды;

- установка приборов учета воды.

- реконструкция водопроводно-очистных сооружений, в том числе:

- установка эффективного энергосберегающего насосного и компрессорного оборудования;

- использование технологии обработки исходной воды на модуле интенсивной

аэрации и дегазации с последующей фильтрацией обработанной воды и ультрафиолетовым обеззараживанием;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно - измерительных приборов и автоматики (КИП и А) насосных станций.

Реализация мероприятий по повышению качества услуг водоснабжения для потребителей позволит:

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятия.
2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 
Основные показатели прогноза социально-экономического развития администрации города на 2020 год и на плановый период до 2034 года разработаны в двух вариантах:

- вариант 1 (консервативный) - отражает динамику умеренных темпов развития экономики, годовые темпы экономики могут оставаться на достигнутом уровне;

- вариант 2 (умеренно-оптимистический) - ориентирован на повышение уровня и стандартов качества жизни населения, активизацию структурных сдвигов, стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.

Прогнозные статистические параметры, предусмотренные в сценарных условиях, соответствуют высокому варианту прогноза Росстата до 2030 года, пересчитанному с учетом итогов Всероссийской переписи населения.

Основным фактором демографического развития является естественный прирост. В прогнозируемый период 2019-2020 годов естественный прирост населения будет варьироваться: по первому варианту прогноза от 223 человек до 230 человек в год; по второму варианту от 228 до 246 человек.

Динамика миграционных процессов также оказывает влияние на численность населения. По оценке 2018 года миграционный отток составит -112 человек.
Таким образом, к 2020 году прогнозируемая среднегодовая численность населения составит: по первому варианту прогноза - 24076 человек, а по второму варианту прогноза - 24084 человек.
III. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 

а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Водоснабжение МО «Город Гусиноозёрск» составляет 5067,3 м3/сут.  
Баланс производства и потребления воды на территории МО «Город Гусиноозёрск» приведен в таблице 1.

Таблица 1
	№ п/п
	Показатели
	МО «Город Гусиноозерск»

	
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015г.
	2016
	2017

	1
	Объём выработки воды, тыс. куб. м
	1686,222
	1118,043
	1592,178
	1849,777
	1108,1
	1164,27


	2
	Объём воды, используемой на собственные нужды, тыс. м3
	78,223
	54,314
	69,427
	75,442
	76,359
	85,725

	3
	Объём отпуска в сеть, тыс. куб. м
	1607,999
	1063,729
	1522,791
	1774,335
	921,9
	960,822

	4
	Объём потерь воды, тыс. куб. м
	625,232
	491,693
	519,163
	213,081
	109,741
	117,722

	4.1
	Уровень потерь воды, %
	37,1
	44
	29,3
	32,3
	10
	10

	5
	Объём реализации потребителям, тыс.куб.м, в т ч:
	904,548
	704,999
	972,273
	1763,699
	921,999
	960,822

	6
	Население
	683,629
	543,591
	786,806
	768,608
	719,111
	802,206

	7
	Бюджет
	104,911
	71,228
	82,443
	88,,843
	73,704
	76,934

	8
	Прочие организации
	116,008
	90,180
	103,024
	106,248
	129,184
	85,986


б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Весь расход воды, забираемый водозабором идёт на хозяйственно-питьевые нужды населения города, нужды местной промышленности и полив территории.
В таблице 2 приведены расходы по существующим потребителям города Гусиноозерска. Расчёт потребления воды произведён согласно СНиП 2.04.02-84.
Таблица 2
	Наименование

потребителя
	Население, тыс. человек
	Удельное хоз. питьевое водопотр на 1чел ср. сут (за год),л/сут
	Средний суточный расход, м3/сут
	Коэффиц. суточной неравномерности
	Расчетный суточный расчет м3/сут
	ᾳ тах
	ᵝ тах
	Коэф. часовой неравномерности
	Расчетный часовой расход,м3/час

	Застройка МКД, оборудованными ХВС, канализацией и ГВС
	15,1
	230
	3473
	1,2
	4167,6
	1,2
	1,25
	1,5
	260,47

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями
	2,1
	225
	472,5
	1,2
	567
	1,2
	1,6
	1,92
	45,36

	Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием от водоразборных колонок и шахтных колодцев
	7,2
	50
	360
	1,2
	432
	1,2
	1,39
	1,66
	30,0

	Всего:
	24,4
	
	4305,5
	
	5166,6
	
	
	
	335,83

	Неучтенные расходы (10%)
	
	
	430,55
	
	516,66
	
	
	
	33,58

	Всего с неучтенными расходами
	
	
	4736,05
	
	 5683,26
	
	
	
	369,41


в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Структурный водный баланс отражает потребление холодной воды всеми категориями потребителей, и указан в таблице 1 данной схемы. Основным потребителем холодной воды в муниципальном образовании «Город Гусиноозёрск» является население: его доля составляет 64,89 %. Доля бюджетных организаций в структуре водопотребления составляет 6,65%. Потребление холодной воды прочими потребителями составляет 11,66 % от общего водопотребления. 
В основном водоснабжение города осуществляется на нужды населения,  пожаротушение и на нужды промпредприятий, бюджетных организаций и прочих юридических лиц. 

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и расчётное количество пожаров в населенном пункте принимается по СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 3
	Наименование
	Принятая величина
	Примечание

	Расчётное количество одновременных пожаров
	2
	Принято по СНиП 2.04.02-84, табл 5

	Расход воды на наружное пожаротушение
	15 л/с
	Принято по СНиП 2.04.02-84, табл 5

	Расход воды на внутреннее пожаротушение
	5 л/с
	Принято по СНиП 2.04.01-85, табл 1


Рис.1. Водопотребление г. Гусиноозерск


[image: image1.emf]Водопотребление г. Гусиноозерск

Застройка многоэтажными 

жилыми домам, оборудованными 

водопроводом, канализацией и 

централизованным горячим 

водоснабжением

Застройка зданиями 

оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями

Застройка индивидуальными 

жилыми домами с 

водопользованием от 

водоразборных колонок и 

шахтных колодцев

Неучтенные расходы


г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Исходя из комфортности зданий приняты следующие нормативы:

- Для застройки многоэтажными жилыми домами, оборудованными водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением норматив водопотребления составляет 6,675 м3/мес. на одного человека;

- Для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями норматив водопотребления составляет  5,868 м3/мес. на одного человека;

- Для застройки индивидуальными жилыми домами с водопользованием от водоразборных колонок, норматив водопотребления составляет 0,76 м3/мес. на одного человека.
д) описание существующей системы коммерческого учёта горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учёта
Коммерческий учёт осуществляется с целью осуществления расчётов по договорам (в данном случае) водоснабжения. 

Коммерческому учету подлежит количество (объём) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения. 

Коммерческий учёт с использованием прибора учёта осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем). 

Организация коммерческого учёта с использованием прибора учёта включает в себя следующие процедуры: 

- получение технических условий на проектирование узла учёта (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета); 

- проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета); 

- установку и ввод в эксплуатацию узла учёта (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учёта); 

- эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды; 

- поверку, ремонт и замену приборов учета. 

Для учёта количества поданной (полученной) воды, применяются приборы учёта, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами. Технические требования к приборам учёта воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учёта в эксплуатацию. 

Коммерческий учёт воды с использованием приборов, является обязательным для всех абонентов. Снятие показаний приборов учёта и представление сведений о количестве поданной (полученной) воды производятся абонентом. 
Обеспеченность потребителей индивидуальными приборами учета потребляемой холодной воды в городе составляет около 87 %.

Таблица 4. Перечень установленных приборов учёта воды в г. Гусиноозёрск

	№п/п
	Потребители
	Количество установленных приборов учёта

	1
	Население
	16 600

	2
	Прочие потребители
	266

	3
	Местный бюджет
	64

	4
	Производственные учреждения
	10

	5
	МКД (общедомовые приборы учёта)
	-


е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 
Резерва возможностей водозаборных сооружений городского поселения г. Гусиноозёрск достаточно для потребления нужд населения, предприятий и организаций. Сопоставляя производительность водозабора и потребляемых расходов воды, можно сказать, что на данный момент система водоснабжения работает на 30% своей возможной производительности, и имеет 70% резерв мощности, при увеличении площади застройки к расчётному периоду 2034 г. резерва мощностей водозаборных сооружений будет достаточно для обеспечения для потребления нужд населения, предприятий, организаций.

ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Расчёт потребления воды произведен согласно СНиП 2.04.02-84. Расход воды на нужды промышленности и не учтённые расходы воды приняты в  размере 10%. Все расчеты приведены в табл.5.
Таблица 5
	Наименование водопртебителя
	Население тыс.человек
	Удельное хоз. питьевое водопотрбл. на 1 чел. ср.сут(за год),л/сут
	Средний суточный расход, м3/сут
	Коэфф. суточной неравномерности
	Расчетный суточный расчет м3/сут
	ᾳ тах
	ᵝ тах
	Коэфф. часовой неравномерности
	Расчетный часовой расход,м3/час

	Первый этап (до 2019 г.)

	Застройка МКД, оборудованными ХВС, канализацией и централизованным ГВС
	15,1
	230
	3473
	1,2
	4167,6
	1,2
	1,25
	1,5
	260,47

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями
	2,1
	225
	472,5
	1,2
	567
	1,2
	1,6
	1,92
	45,36

	Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием от водоразборных колонок и шахтных колодцев
	7,2
	50
	360
	1,2
	432
	1,2
	1,39
	1,66
	30,0

	Итого
	24,4
	
	4305,5
	
	5166,6
	
	
	
	335,83

	Неучтенные расходы
	
	
	430,55
	
	516,66
	
	
	
	33,58

	Итого с неучтенными расходами
	
	
	4736,05
	
	5683,26
	
	
	
	369,41

	Второй этап (до 2034 г.)

	Застройка МКД, оборудованными ХВС, канализацией и централизован-ным ГВС
	17,6
	230
	4048
	1,2
	4857,6
	1,2
	1,23
	1,47
	297,52

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями
	3,3
	225
	742,5
	1,2
	891,0
	1,2
	1,5
	1,8
	66,82

	Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием от водоразборных колонок и шахтных колодцев
	5,7
	50
	285
	1,2
	342
	1,2
	1,14
	1,37
	19,52

	Итого
	26,6
	
	5075,5
	
	6090,6
	
	
	
	424,62

	Неучтенные расходы
	
	
	507,55
	
	609,06
	
	
	
	42,46

	Итого с неучтенными расходами
	
	
	5583,05
	
	6699,66
	
	
	
	467,08


Рис.2. Распределение расходов воды по г. Гусиноозёрск, м3/сут (2024г.)


[image: image2.png]PacnpegeneHnue soapl

m 3acTpoiika MK/, 060py40BaHHbIMM BOLONPOBOAOM, KAHANN3ALMEN U LEHTPANM3OBAHHBIM TOPAYUM
BogocHabxenvem 40%

M 3aCTPOIiKa 34aHMAMM, 0BOPYAOBAHHBIMMU BHYTPEHHMM BOAONPOBOLOM U KaHANM3ALMEN C BAHHBIMU U
MECTHBIMM BOZLOHarpesaTenamn 25%

B 3acTpoiika UHAMBUAYANbHBIMU XUbIMU JOMaMU C BOAOMNONb30BaHUEM OT BOA0Pa3bOpHbIX KONOHOK U
WaxTHbIX Konoaues 15%

W HeyutenHble pacxoabl 10%





з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Горячее водоснабжение объектов в границах г. Гусиноозёрска осуществляется  централизованно от коллекторов Филиала «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». Централизованная система горячего водоснабжения- открытая. Закрытые системы горячего водоснабжения в МО ГП «Город Гусиноозёрск» отсутствуют.

Централизованным горячим водоснабжением обеспечено 40% зданий города
и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Расчёт потребления воды произведен согласно СНиП 2.04.02-84. Расход воды на нужды промышленности и не учтённые расходы воды приняты в  размере 10%. Все расчеты приведены в табл.5.
к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Существующая система горячего водоснабжения в г. Гусиноозёрск - открытого типа, вода на нужды горячего водоснабжения потребляется от сетей теплоснабжения.
л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
В соответствии с генеральным планом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на перспективу рассматривается улучшение степени комфортности жилья, увеличение численности населения. Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов:

- Расход воды на расчётный срок (2034 г.) для застройки МКД, оборудованными водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением составит- 297,52 м3/сут, что больше существующих расходов на- 37,05 м3/сут.

- Расход воды на расчётный срок (2034 г.) для застройки зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями составит 66,82 м3/сут, что больше существующего расхода воды на 12,82 м3/сут.

- Расход воды на расчётный срок (2034 г.) для застройки индивидуальными жилыми домами с водопользованием от водоразборных колонок и шахтных колодцев составит 30,14 м3/сут, что меньше существующих и шахтных колодцев «скважины» на 0,14 м3/сут.

Перспективный баланс водоснабжения на расчетный срок до 2034 г. указан в табл.5 данной схемы.

м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактическом потреблении горячей, питьевой, технической воды представлены на основе показателей предоставленных ООО «Горводоканал» указаны в пункте 3.а. данной схемы, а также  рассчитаны в табл.1. Сведения о прогнозируемом потреблении горячей, питьевой, технической воды представлены в табл. 5 данной схемы.
н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения на расчетный срок до 2034 г. указан в табл.5 данной схемы.

о) расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды представлен в пункте 2.2.
п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Собственником сетей водоснабжения города Гусиноозёрска является Администрация МО «Город Гусиноозёрск». Муниципальное имущество водопроводно-канализационного хозяйства без разделения на эксплуатационные зоны передано ООО «Горводоканал» по Концессионному соглашению № 2/2014 от 02.12.2014 года, для осуществления, производства, передачи, распределения воды питьевого качества. 
IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Первым  (2014-2019 г.) и вторым (2019-2024 г.) этапами по реконструкции  схемы водоснабжения ГП «Город Гусиноозёрск» следует провести работы согласно табл.7, для этого необходимо составление проектного решения, составление проектно-сметной документации и прочих мероприятий.

Таблица 7
	Год реализации
	№ п/п
	Виды и наименование местного значения, и тип мероприятия
	Назначение объектов
	Местоположение
	Основные характеристики объектов

	
	
	Водоснабжение
	
	
	

	2014-2019
	1.1
	Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой
	Обеспечение водоснабжения  территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства и обеспечение требований пожарной безопасности
	МО ГП «Город Гусиноозерск»
	Протяженность 100,939 км, износ 90%

	
	1.2
	Устройство повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения
	
	
	Максимальная подача воды ПНС-306м3/ч (7344 м3/сут),э/ мощность 110кВт

	
	1.3.
	Замена секционных задвижек на сетях водоснабжения


	
	
	Следует заменить:

2 задвижки d500мм;

6 задвижек d 350 мм;

5 задвижек d 200 мм;

15 задвижек d 100 мм.

	
	1.4.
	Строительство водовода в п. Первомайский
	
	
	Произведена закольцовка п. Набережный, 

п. Первомайский

	2019-2024
	2.1
	Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой
	Обеспечение водоснабжения  территорий комплексного 
освоения в целях жилищного строительства и обеспечение требований пожарной безопасности


	МО ГП «Город Гусиноозёрск»
	Следует произвести перекладку 7200 м сетей по всему городу + территория новой застройки

	
	2.2
	Прокладка квартальных

водопроводных сетей
	
	
	Более 11200 км сетей

	
	
	
	
	
	

	
	2.3
	Ранее построенные объекты, право собственности на которые будет  зарегистрировано в установленном законом порядке в течение периода 2019-2024 года
	
	
	


Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения города, позволит:

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения городского поселения.
б)  технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

В системе водоснабжения должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению.

Проведение такого комплекса мероприятий позволит:

- обеспечить гарантированное водоснабжение города;

- снизить перебои, связанные с ликвидацией аварии, и снизить размер потерь воды, частично разгрузив существующие водоводы;

- обеспечить нормальное качество питьевой воды, ликвидировать риск аварийной ситуации на магистральном водоводе;

- исключить аварийную ситуацию с подачей питьевой и резкий рост эксплуатационных расходов;

- обеспечить поиск неучтенных потребителей, выявить самовольные подключения и улучшить собираемость платежей;

- снизить уровень износа, улучшить экологическую ситуацию, сократить

энергопотребление, стабилизировать напор в сети, снизить уровень общей аварийности и скрытых утечек.
в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Работающее оборудование централизованной системы водоснабжения городского поселения устарело, необходима полная реконструкция системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Для уменьшения аварийных ситуаций администрацией МО «Город Гусиноозёрск» выполнены работы по проектированию и устройству повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения. 

г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается следующими мероприятиями:

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

- установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений;

- создание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).
д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учёта воды и их применении при осуществлении расчётов за потребленную воду
Предусмотрена установка расходомеров на всех внутридомовых вводах.
Оснащенность зданий приборами учёта воды составляет 87%.
е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование
Водопровод города Гусиноозёрска проложен в подземном и надземном исполнении. Протяженность водопроводных сетей составляет 100,939 км. Водопроводная сеть проходит вдоль улиц, с разводкой по потребителям. Реконструируемые трубопроводы будут проходить по трассе существующих сетей водоснабжения.

Новых абонентов планируется подключать от реконструируемых существующих сетей водоснабжения.
ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Мощности существующих насосных станций достаточно.
з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Реконструируемые трубопроводы будут проходить по трассе существующих сетей водоснабжения.

Новых абонентов необходимо подключать от реконструируемых существующих сетей водоснабжения.

и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения прилагаются в качестве графического материала
V. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 
б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшения здоровья и качества жизни граждан.
На  ООО «Горводоканал» в процессе водоподготовки  используют  жидкий хлор. Для безопасной работы с хлором на предприятии разработан «План мероприятий по локализации и ликвидации аварий на водоочистной станции». Химические реагенты, используемые в водоподготовке хранятся в специально оборудованных складах, предотвращающие вредное воздействие на окружающую среду.
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения позволит оперативно и эффективно  снизить напряженную водохозяйственную обстановку и решить проблему  обеспечения населения города доброкачественной питьевой водой, улучшить санитарно- эпидемиологическую и экологическую обстановку.
VI. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения:
6.1. Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам-аналогам) по видам капитального строительства и видам работ
В соответствии с муниципальной целевой программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» до 2020 г. основная часть затрат на реализацию проектов по строительству, модернизации, реконструкции водохозяйственных объектов ложится на федеральный, региональный и местные бюджеты.

6.2.  Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам - аналогам) на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам
Выполненные мероприятия по перекладке ветхих сетей централизованных систем водоснабжения в таблице 8:
	№ п/п
	Наименование мероприятия – адрес объекта
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели, ед. изм.
	Расходы на реализацию, тыс. руб.

	
	Перекладка участков ветхих сетей водоснабжения 

	1. 
	Ул. Железнодорожная, 
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	260 м
	299,45

	2. 
	п. Наран д. 88
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	18 м 

Ø32мм
	30,205

	3. 
	ул. Серова от д. 65 
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	30 м 

Ø25 мм
	38,317

	4. 
	ул. Красноармейская (водовод на водоколонку)
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	167 м

Ø63 мм
	241,36

	5. 
	ул. Школьная (бывшая территория автобазы)
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	100 м 

Ø50 мм
	232,723

	6. 
	ул. Угольная 2
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	25 м 

Ø32 мм
	32,35

	7. 
	ул. К. Маркса д. 13-14
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	30м 

Ø32 мм
	47,75

	8. 
	ул. Свердлова – Ленина 20-18
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	225м

Ø32мм
	232,973

	9. 
	Ул. Островского (закольцовка водовода)
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	
	317,375

	10. 
	Ул. Центральная
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	160 м

Ø32мм
	318,653

	11. 
	ул. Школьная д. 13а
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	46м

Ø32мм
	35,931

	12. 
	ул. Южная
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	40м
Ø32мм
	50,923

	13. 
	ул. Школьная д. 36
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	25 м
Ø32мм
	29,292

	14. 
	ул. Ленина-Почтовая
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	40м
Ø32мм
	54,657

	15. 
	ул. Советская д. 20
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	39м
Ø32мм
	51,148

	16. 
	пер. Фрунзе
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	50м
Ø32мм
	60,208

	17. 
	ул. Дорожная 
(п. Первомайский)
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	500м
Ø110мм
	513,060

	18. 
	ул. Садовая
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	8м
	176,344

	19. 
	Летник 
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	45м
	48,894

	20. 
	ул. Спортивная
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	14м
	33,880

	21. 
	ул. Октябрьская д. 12а
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	
	28,760

	22. 
	ул. Центральная д. 5
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	121м
	165,377

	23. 
	ул. Дорожная –Пионерская
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	100м
	427,360

	24. 
	СБО
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	36м
	57,615

	25. 
	6 мкр. д. 26
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	90м
	316,036

	26. 
	Д/сад № 1
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	66м

Ø32мм
	130,956

	27. 
	ул. Ключевская д. 17
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	50м

Ø32мм
	118,303

	28. 
	9 мкр. д. 68/2
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	80м
Ø25мм
	182,339

	29. 
	2 мкр. д.5
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	22м
	47,004

	30. 
	ул. Школьная
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	100м
Ø32мм
	154,918

	31. 
	ул. Октябрьская д. 6
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	27м
Ø20мм
	77,968

	32. 
	Ремонт водоколонок
	Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода
	40 шт
	423,0

	33. 
	Чистка колодцев
	Улучшение экологической ситуации. Снижение неучтенных потерь воды в сети водовода.
	50 шт
	64,0

	34. 
	Ремонт и обслуживание ПГ
	 
	26 шт
	15,0


VII. Плановые значения показателей развития централизо-ванных систем водоснабжения
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам, предоставлены в таблице 9.
Таблица 9. Целевые показатели по сетям и сооружениям водоснабжения 

	№п/п
	Наименование целевого показателя, единица измерения
	2014
	2034

	1
	Объем потребления воды, куб.м./сут.
	5683,26
	6090,60

	2
	Уровень потерь воды при транспортировке, %
	10
	10

	3
	Соответствие качества воды в сетях установленным требованиям, %
	80
	100

	4
	Аварийность существующих сетей водоснабжения, ед./год.
	2
	0

	5
	Индекс замены существующих сетей водоснабжения нуждающихся в замене, %
	90
	0

	6
	Индекс замены оборудования водозаборов, %
	90
	0

	7
	Индекс замены оборудования очистки воды, %
	90
	0

	8
	Индекс замены насосного оборудования, %
	90
	0

	9
	Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов, %
	38,6
	90


К показателям надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:
а) показатели качества воды
Исследования проб сточной воды на выпуске с СБО по результатам исследований превышает гигиенические нормативы согласно СанПин 2.1.5.980-22 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по фосфатам и нитритам.

Таблица 10. Сведения о качестве воды, подаваемой на г. Гусиноозёрск 
	№п/п
	Наименование ингредиента
	ПДК, мг/л
	месяц
	Среднее значение

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	

	1
	запах
	не > 2 балл
	1
	1
	1
	1

	2
	привкус
	не > 2 балл
	0
	0
	0
	0

	3
	цветность
	20
	5,1
	6,5
	5,92
	5,84

	4
	рН
	6,5-8,5
	8,24
	8,23
	8,27
	8,25

	5
	окисляемость
	2-5
	3,61
	3,3
	4,2
	3,7

	6
	жесткость
	7
	2,95
	3,2
	3,2
	3,12

	7
	мутность
	2,6
	0,32
	0,36
	0,47
	0,38

	8
	хлориды
	350
	12,73
	12,25
	12,5
	12,49

	9
	сульфаты
	100
	63,51
	58,08
	66,9
	62,83

	10
	Железо общее
	0,3
	0,05
	0,01
	0,012
	0,024

	11
	Остаточный хлор
	0,5-0,7
	0,36
	0,35
	0,38
	0,36

	12
	Сухой остаток
	не > 1000
	273
	268
	276
	272

	13
	Азот аммиака
	2
	0,01
	0,177
	0,004
	0,064

	14
	Азот нитрита
	3,3
	0
	0
	0,0017
	0,0006

	15
	Азот нитратов
	45
	0,37
	0,54
	0,3
	0,4

	16
	марганец
	<0,1
	0,015
	0,015
	0,095
	0,042

	17
	фториды
	1,5
	0,708
	0,69
	0,704
	0,701

	18
	СПАВ
	0,5
	0,0105
	0,0102
	0,0021
	0,0076

	19
	нефтепродукты
	
	0
	0
	0
	0


   б) показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
В целях реализации государственной политики  в сфере водоснабжения,  направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды; обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности ООО «Горводоканал», обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных норм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала ООО «Горводоканал» была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения до 2034г. Подробные показатели представлены в таблице 9. Целевые показатели по сетям и сооружениям водоснабжения МО «Город Гусиноозёрск» данной схемы.
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
  С реализацией данной схемы водоснабжения эффективность использования ресурсов возрастет, и сократятся потери воды при доставке к абонентам. Подробные показатели представлены в таблице 9 данной схемы.
 г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
 С реализацией данной схемы водоснабжения эффективность использования ресурсов возрастет, и сократятся потери воды при доставке к абонентам. Подробные показатели представлены в таблице 10 «Целевые показатели по сетям и сооружениям водоснабжения МО «Город Гусиноозёрск» данной схемы.

VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Все выявленные бесхозяйные объекты в рамках системы водоснабжения позднее, передаются на обслуживание водоснабжающей организации системы центрального водоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные объекты и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных объектов водоснабжения. Расходы на обслуживание таких объектов включается в тарифы соответствующей организации
	Водопроводные сети

	пер. Вишневый от дома №1 до ТК, Кадастровый номер: 03:22:010619:63, протяженность - 180 м.
	Муниципальная собственность

	ул. Тухумская-126м.
	Муниципальная собственность

	Проезжая 2,4; ул. Первомайская 34. Кадастровый номер: 03:22:000000:6075. Протяженность: 160 м.
	Бесхозные

	Ул. Первомайская. Протяженность 9 м. Кад. Номер: 03:22:010665:55
	Муниципальная собственность

	Мкр. 1-й, водопроводная сеть № 1.
	Бесхоз 16.11.2018

	мкр. 7-ой, квартал 1. Протяженность 694 м. Кад. Номер: 03:22:000000:5864.
	Муниципальная собственность

	Ул. Тухумская Кадастровый номер: 03:22:000000:5867. Протяженность: 126 м.
	Муниципальная собственность

	Ул. Школьная д. 43,45,47
	


	
	
	
	
	
	
	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ГУСИНООЗЁРСКА
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



_1576922861.xls
Диаграмма1

		Застройка многоэтажными жилыми домам, оборудованными водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением

		Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями

		Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием от водоразборных колонок и шахтных колодцев

		Неучтенные расходы



Водопотребление г. Гусиноозерск

45

25

20

10



Лист1

				Водопотребление г. Гусиноозерск

		Застройка многоэтажными жилыми домам, оборудованными водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением		45

		Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями		25

		Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием от водоразборных колонок и шахтных колодцев		20

		Неучтенные расходы		10

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1573296079.xls
Диаграмма1

		Застройка МКД, оборудованными водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением 40%

		Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями 25%

		Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием от водоразборных колонок и шахтных колодцев 15%

		Неучтенные расходы 10%



Распределение воды

0.4

0.25

0.15

0.2



Лист1

				Распределение воды

		Застройка МКД, оборудованными водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением 40%		40%

		Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями 25%		25%

		Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием от водоразборных колонок и шахтных колодцев 15%		15%

		Неучтенные расходы 10%		20%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






