# СХЕМАТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# МО ГП «Город Гусиноозёрск»

# ОГЛАВЛЕНИЕ:

Раздел 1.Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения «Город Гусиноозёрск»;

Раздел 2.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

Раздел 3.Существующие и перспективные балансы теплоносителя;

Раздел 4.Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

Раздел 5.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

Раздел 6.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

Раздел 7.Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения;

Раздел 8.Перспективные топливные балансы;

Раздел 9.Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

Раздел 10.Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

Раздел 11.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Раздел 12.Решения по бесхозяйным тепловым сетям;

Раздел 13.Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения;

Раздел 14.Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Основные понятия и терминология, используемые при разработке схемы теплоснабжения:

а) "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б) "зона действия источника тепловой энергии" - территория города или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в) "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

д) "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

е) "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

и) "местные виды топлива" - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

к) "расчётная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

л) "базовый период" - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

м) "базовый период актуализации" - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

н) "мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

о) "энергетические характеристики тепловых сетей" - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

п) "топливный баланс" - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

р) "материальная характеристика тепловой сети" - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

с) "удельная материальная характеристика тепловой сети" - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Сокращения и обозначения

ГВС – горячее водоснабжение;

Гкал – гигакалория;

Гкал/час – гигакалорий в час;

ЖК – жилой комплекс;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

КПД – коэффициент полезного действия;

кВт – киловатт;

кВт*ч – киловатт в час;

кг.у.т. – килограмм условного топлива;

м3– кубический метр;

МВт – мегаватт;

МКД – многоквартирные дома;

МО – муниципальное образование;

ППУ - пенополиуретановая теплоизоляция;

рис. – рисунок;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

т.у.т. – тонна условного топлива;

таб. – таблица;

ТК – тепловая камера;

ТО – теплообменник;

ТС – тепловые сети;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

ХВО – химводоочистка;

ХВС – холодное водоснабжение;

ЦТП – центральный тепловой пункт.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения Гусиноозёрск

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для целей разработки схемы теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала её разработки и предполагаемых к строительству на территории городского поселения.

- Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В основе оценки прироста площадей строительных фондов и роста потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения городского поселения Гусиноозёрск  лежат материалы генерального плана МО «Город Гусиноозёрск».

Как следует из представленных данных, основные объёмы жилья приходятся на индивидуальную жилую застройку, многоквартирная застройка имеет незначительный вес в структуре жилищного строительства. Данная тенденция сохранится на весь срок действия схемы теплоснабжения.

В соответствии с Генеральным планом городского поселения, до 2034 года планируется рост общей жилой площади на 43,7 тыс. м2до 842,4 тыс. м2. Прирост площадей предусмотрен за счёт постройки индивидуальных жилых домов. Вновь вводимые строительные площади относятся к зонам действия индивидуального теплоснабжения и оснащаются индивидуальными системами теплоснабжения.

Таблица  1. Площадь и прирост строительных фондов

| Наименование | Ед.изм. | 2018 | 2024 | 2029 | 2034г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда, в т.ч.: | тыс.м2 | 554,4 | 742,4 | 742,4 | 842,4 |
| Индивидуальная жилая застройка | тыс.м2 | 510,7 | 698,7 | 698,7 | 798,7 |
| Многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| Прирост жилых объектов, в т.ч. | тыс.м2 | 141,5 | 285,4 | 285,4 | 209,3 |
| Индивидуальная жилая застройка | тыс.м2 | 45,0 | 188,0 | 188,0 | 100,0 |
| Многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь объектов общественно-деловой застройки | тыс.м2 | 77,6 | 87,5 | 87,5 | 98,4 |
| Прирост объектов общественно-деловой застройки | тыс.м2 | 8,9 | 9,9 | 9,9 | 10,9 |

- Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Расчётными элементами для схемы теплоснабжения являются населённые пункты, население и/или общественные объекты, снабжающиеся тепловой энергией от котельных, либо зоны котельных в границах населённых пунктов (в случае если в населенном пункте более 1 котельной). Жилые объекты, в которых используются индивидуальные источники тепловой энергии, в соответствии с п. 2 абзац 1 Постановления Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждении» при разработке схемы не учитываются.

Учитывая, что в соответствии с существующими прогнозами развития ГП «Город Гусиноозёрск» схема теплоснабжения сохраняется существующая, с развитие, реконструкцией и строительством сетей и сооружений теплоснабжения. Теплоснабжение перспективных объектов застройки, будет осуществляться вне зоны действия существующих котельных, объёмы тепловой энергии (мощности) теплоносителя будут иметь следующий вид:

Таблица 2 - Объёмы потребления тепловой энергии (мощности).

| Источники теплоснабжения | Годовое потребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г |  | 2020г |  | 2034г. |  |
|  | Тепловая энергия Гкал/час | Теплоноситель,м3 | Тепловая энергия Гкал/час | Теплоноситель,м3 | Тепловая энергия Гкал/час | Теплоноситель,м3 |
| Котельная №1. ул. Центральная | 2,626 | - | 2,476 | - | 2,476 | - |
| Котельная №2 ул.Красноармейская | 0,86 | - | 0,86 | - | 0,86 | - |
| Гусиноозёрская ГРЭС | 221,0 |  | 221,0 |  | 221,0 | - |

в) Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах отсутствует

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Обеспечение тепловой энергией потребителей МО Город Гусиноозёрск осуществляется централизовано, с коллекторов Гусиноозерской ГРЭС и двух котельных п. Набережном. Система теплоснабжения – открытая. В качестве теплоносителя используется сетевая вода с расчетными параметрами 115-70°С от ПНС-3, от ПНС-2 -105-70 °С и котельные -95-70°С. Для обеспечения необходимых гидравлических режимов на сетях установлены две повысительные насосные станции. В имущественном комплексе находятся трубопроводы Ø20 – Ø700 мм общей протяженностью – 65,397 км из них: надземные – 10,952 км,  подземные канальные – 26,611 км и подземные бесканальные – 27,834 км.

Зонами эксплуатационной ответственности Схемы теплоснабжения МО ГП «Город Гусиноозёрск» являются:

- посёлок «Набережный» - Амбулатория, ул. Центральная дома №14А, 14, 5,33, 35,35А,  МДОУ «Аленький цветочек» - в зоне теплоснабжения Котельной №1;

- посёлок «Набережный» - СОШ №6, переулок Фрунзе дом 9 - в зоне теплоснабжения  Котельной № 2;

- остальные дома города Гусиноозерска- в зоне теплоснабжения филиала «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер-РАО Электрогенерация».

В городе Гусиноозёрск действует две отопительные котельные, и Гусиноозёрская ГРЭС с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, от которых осуществляется теплоснабжение различных категорий потребителей тепловой энергии – учреждений, предприятий и жилых домов (индивидуальных и многоквартирных).

Перечень  потребителей  (жилых  домов,  бюджетных  организаций,  прочих потребителей), присоединенных к системе централизованного  теплоснабжения МО «Город Гусиноозёрск», представлен в Приложении № 1 к Схеме теплоснабжения.  Краткий перечень в таблице  3. В таблице 4 представлены максимальные нагрузки потребителей.

Таблица 3 – краткий перечень потребителей

| Наименование объектов |  |
| --- | --- |
| Детсады, школы, объекты ЦРБ |  |
| МКД 2, 9, 6 микрорайон, коттеджи 9 мкр |  |
| Отдельно стоящие объекты магазины, учреждения и пр. |  |
| п. Энергетиков, 5 квартал, 25 квартал, п. Набережный, центр города |  |
| Частный сектор: |  |
| п. Луч, п. Степной, п. Восточный |  |
| ул. Строительная, 8 марта, Серова, Надежды, Куйбышева |  |
| ул. Проезжая, Юбилейная, Володарского, Рабочая, Заозерная |  |
| ул. Лермонтова, Кузнецова, Школьная, Почтовая, Копровая |  |
| ул. Сосновая, Гусиноозёрская, Селенгинская, Горькова |  |
| пер. Почтовый, Переездный |  |
| ул. Калинина, Советская, Первомайская, Шахтинская |  |
| ул. Почтовая, Фабричная, Зеленая |  |

Таблица 4. – максимальные нагрузки потребителей

|  | группы потребителей | Объем зданий, м3 | Максимальные тепловые нагрузки, Гкал\час |  |  | Тепловые потери, Гкал\час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС |  |
|  | ИТОГО | 1027439 | 52,140 | 0,4797 | 23,853 | 0,977 |
| 1. | НАСЕЛЕНИЕ | 381991 | 37,823 | 0,000 | 23,000 | 0,000 |
| 1.1. | город | 363759 | 37,337 | 0,000 | 23,000 | 0,000 |
| 1.2. | п.Набережный (котельные) | 18232 | 0,4857 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | промплощадка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | БЮДЖЕТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ | 424333 | 9,302 | 0,1800 | 0,60810 | 0,207 |
| 2.1. | город | 359334 | 7,774 | 0,1800 | 0,4091 | 0,012 |
| 2.2. | п.Набережный (котельные) | 17788 | 0,2953 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | промплощадка | 47211 | 1,2326 | 0 | 0,199 | 0,195504 |
| 3. | ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ | 221115 | 5,0147 | 0,2997 | 0,245 | 0,770 |
| 3.1. | город | 189016 | 4,5561 | 0,2860 | 0,2271 | 0,770 |
| 3.2. | п.Набережный (котельные) | 3051 | 0,0710 | 0,0137 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | промплощадка | 29048 | 0,3876 | 0,000 | 0,018 | 0,000 |
| Общая нагрузка потребителей |  |  | 77,449 |  |  |  |

- Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие источники тепловой энергии представлены в таблице.

# Таблица 5

| № | Наименование котельной | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м (по прямой траектории) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гусиноозерская ГРЭС | 4780 |
| 2 | Котельная №1 ул. Центральная | 329 |
| 3 | Котельная №2 ул. Красноармейская | 212,0 |

Установленная тепловая мощность источников теплоснабжения с учётом решений схемы, на перспективу до 2034 г. сохранилась без изменений с существующим положением (на существующем уровне сохранились также собственные нужды источников и потери при передаче).

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить в зоне действия существующих источников теплоснабжения, таких как  теплоснабжение посёлков индивидуального строительства - Солнечный, Восточный, Кедровый, Мирный и Первомайский (с учётом поступивших предложений от жителей) будет определено проектом. Предварительный расчёт суммарной нагрузки тепловой мощности составляет:

- пос. Первомайский  – 535 домов = 3,86 Гкал/час, (то есть дома, расположенные внутри периметра улиц Проезжая, Оцимика, Гражданская, Шахтинская);

- пос. Мирный – 55 домов = 0,61 Гкал/час;

- пос. Солнечный – 181 дом = 1,9 Гкал/час;

- пос. Восточный – 185 домов = 1,9 Гкал/час;

- пос. Кедровый – 105 домов = 1,1 Гкал/час.

При этом, следует учитывать, что главным условием, определяющим целесообразность присоединения объектов к централизованному теплоснабжению является тот факт, передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически не целесообразной, так как увеличивает тепловую нагрузку на единицу тепловой мощности.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На котельных города Гусиноозёрска и Гусиноозёрской ГРЭС установлены водогрейные котлы.

Таблица 6.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 1 по ул. Центральная.

| Наименование показателя | 2012г. | 2017г. | 2022г. | 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,626 | 2,476 | 2,476 | 2,476 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,17504 | 1,947 | 1,947 | 1,947 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,626 | 2,476 | 2,476 | 2,476 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловым сетям, Гкал | 564 | 564 | 564 | 564 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0,0989 | 0,0989 | 0,0989 | 0,0989 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,45096 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 2,17504 | 1,947 | 1,947 | 1,947 |

Таблица 6.1.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №2 по ул. Красноармейская.

| Наименование показателя | 2012г. | 2017г. | 2022г. | 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,55895 | 0,55895 | 0,55895 | 0,55895 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловым сетям, Гкал | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,30105 | 0,30105 | 0,30105 | 0,30105 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,55895 | 0,55895 | 0,55895 | 0,55895 |

Таблица 6.2.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Гусиноозёрской ГРЭС

| Наименование показателя | 2012 факт. | 2017г. факт | 2018г факт | 2022г. | 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 64,7 | 77,02 | 77,449 | 79,96 | 82 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 156,3 | 143,98 | 143,551 | 141,04 | 139 |

Таблица 6.3.  Значения существующей и перспективной тепловой мощности с выделением аварийного резерва и резерва по договорам

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность, Гкал/час |  |  | Резерв мощности, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | аварийный |  |  | по договорам |  |  |
|  | 2012 | 2020 | 2027 | 2012 | 2020 | 2027 | 2012 | 2020 | 2034. |
| Гусиноозёрская ГРЭС | 221 | 221 | 221 | 156,3 | 142,3 | 139 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №1 | 2,626 | 2,476 | 2,476 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №2 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,55895 | 0,55895 | 0,55895 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения)

Указанные объекты отсутствуют.

д) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учётом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

# Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Для городских тепловых сетей величина оборота тепла колеблется в пределах 104÷105 Гкал. м/ч. При этом радиус теплоснабжения (или отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов) структурируется в рамках следующих диапазонов:

- поселковые и внутриквартальные тепловые сети – до 250 м;

- сети распределительные межквартальные от 250 до 1000 м;

- сети магистральные (без значительного количества транзита) – от 1-2,5 км

- сети транзитные (стволы выводов) – от 2,5 до 5 км.

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиуса передачи тепла не дала результата. Формулы, применяемые для расчётов имеют один, но существенный недостаток - в своем большинстве это эмпирические соотношения на базе экономических представлений 1940-х гг. Применение нескольких методик на практике дало не полную картину о качестве теплоснабжения, так как они включают в себя лишь отдельные единичные показатели, а не их взаимосвязь и чувствительность друг к другу, не затрагивают термодинамические, эксплуатационные, экологические и технические характеристики. В результате проведённых расчётов было выявлено, что определение радиуса эффективного теплоснабжения рассчитать в настоящий момент не возможно. На практике указано, что многоквартирные дома - Энергетиков № 30 и Ключевская № 29 ежегодно при запуске отопления испытывают трудности в связи с вялой циркуляцией теплоносителя, являясь конечными в существующей сети теплоснабжения.

# Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии:

# а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

# Таблица 6.4.Установленная тепловая мощность

|  | # Котельная № 1 | # Котельная № 2 | # Гусиноозёрская ГРЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| # Располагаемая тепловая мощность | # 1,947 Гкал/ч. | # 0,55895 Гкал/ч. | # 143,551 Гкал/ч. |

# б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

# Ограничения тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.

# в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

# Таблица 6.5.Собственные и хозяйственные нужды

|  | # Котельная № 1 | # Котельная № 2 |
| --- | --- | --- |
| # Объём потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | # 0,0989 Гкал/ч. | # 0,0189 Гкал/ч. |

# г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

# Значения тепловой мощности источников тепловой энергии указаны в таблице 6.4.

# д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 21.11.13 № 5/14 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.02.2005 № 29 «О Республиканской службе по тарифам Республики Бурятия» утверждены нормативы технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (филиал «Гусиноозёрская ГРЭС»):

Тепловые потери 61 457 Гкал/год;

Потери теплоносителя 134 908  куб.м./год.

Таблица. № 7. Потери тепловой энергии при передачи

| показатели | ед. изм. | 2014г. Факт | 2015г. Факт | 2016г. Факт | 2017г. Факт | 2018г. Факт | 2019г. Утверждено тариф | 2020г. Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал. | 61276 | 60469 | 59592 | 62855 | 66197 | 61457 | 61457 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с коллектора ГРЭС | Гкал. | 60410 | 59590 | 59009 | 62068 | 65316 | 60517 | 60517 |
| - от котельных | Гкал. | 866 | 879 | 583 | 787 | 881 | 940 | 940 |
| % потерь тепловой энергии к отпуску в сеть | % | 27,1 | 26,4 | 28,1 | 29,2 | 30,2 | 28,9 | 28,9 |

По плану на 2020 год Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия планируется пересмотр  нормативных потерь тепловой энергии, в связи с чем будет произведена независимая экспертиза по определению норматив на технологические потери тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям города.

# е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Объём потребления тепловой энергии на собственные нужды указан в таблице 6.5.

# ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Установленной мощности источников теплоснабжения достаточно для оказания услуг в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей городского поселения город Гусиноозёрск, что позволяет произвести дополнительное подключение вновь создаваемых и реконструируемых объектов находящихся на территории городского поселения город Гусиноозёрск.

# з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки

# Таблица 8. Объём подключенной тепловой нагрузки по периодам реализации и расчётным элементам

| Наименование расчетного элемента | Тепловая нагрузка на 01.01.12. | Объем подключенной тепловой нагрузки, Гкал/ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026/2034 |
| Город Гусиноозёрск | 64,7 | 66,4 | 68,1 | 69,8 | 76,6 | 73,4 | 82 |

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 9. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование расчетного элемента | Производительность водоподготовительной установки, т/ч. | Потребление теплоносителя потребителями, т/ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2034г. |
| Гусиноозёрская ГРЭС | 580,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 |
| Котельная №1 | нет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №2 | нет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Таблица 10. Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии

| Наименование установок | Max производительность насосов, м3/час |
| --- | --- |
| Котельная №1 ул. Центральная | 12,5 |
| Котельная №2 ул. Красноармейская | 12,5 |
| ПНС №2 | 100 |
| ПНС №3 | 100 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения МО Город Гусиноозёрск

а) описание сценариев развития теплоснабжения МО Город Гусиноозёрск

По многочисленным обращениям жителей п. Солнечный, Кедровый, Восточный по поводу централизованного теплоснабжения их посёлков Администрацией города рассматривались варианты и технические возможности для постройки трассы. Так как зоной действия теплоисточников данные посёлки не охватываются, рассматривались два пути решения поставленной задачи:

- администрацией УТиСТЭ было внесено техническое условие в проект по реконструкции федеральной трассы А165, по укладке трубопроводов Ø219, которая будет проходить под автодорогой в железобетонном лотке протяженностью 55 п.м. в две нитки;

- администрацией УТиСТЭ выданы технические условия для разработки проекта по теплоснабжению жителей п. Солнечный, Восточный, Кедровый с точкой присоединения в теплокамере УТ-17/4 (п. Луч).

При проектировании теплотрассы, необходимо будет предусмотреть строительство ПНС, ЦТП или ИТП.

В настоящий момент, в условиях ограниченности бюджетных средств, первоочередной задачей для города стоит реконструкция уже существующих объектов, от которых зависит теплоснабжение всего города. Изыскать возможность выполнения работ по централизованному теплоснабжению для комфортного проживания в обозначенных посёлках, представится возможным только при наличии финансовых гарантий на определённые средства.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения МО Город Гусиноозёрск

В соответствии с существующими прогнозами развития ГП «Город Гусиноозёрск» изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено. Теплоснабжение перспективных объектов застройки, будет осуществляться в зоне действия существующих источников.

Раздел 5. Предложения по строительству,  реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Существующие и планируемые к подключению на период до 2034 г. тепловые нагрузки системы теплоснабжения городского поселения «Город Гусиноозёрск» находятся в зоне действия существующих котельных и «Гусиноозёрской ГРЭС», которые имеют достаточный резерв по установленной мощности. Для строительства новых теплогенерирующих источников (например теплоснабжения посёлков, находящихся вне радиуса эффективного теплоснабжения), необходимо иметь проектно-сметную документацию с подтверждением экологической и государственной экспертизы, а также гарантированный источник финансирования.

Таблица 11. Перечень подключенных абонентов в 2018 году:

|  | Адрес | Количество домов, шт. | Тепловая нагрузка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ул. Серова | 11 | 0,06 |
|  | Ул. Балданова | 5 | 0,032 |
|  | Ул. Рабочая | 14 | 0,288689 |
|  | 9 мкр. д. 18 | 1 | 0,008833 |
|  | Пер. Измайловский,9 | 1 | 0,017059 |
|  | Ул. 8-ое марта | 2 | 0,0142 |
|  | Ул. Мира | 1 | 0,001954 |
|  | Ул. Надежды, 7А | 1 | 0,007322 |
|  | Ул. Володарского, 57 | 1 | 0,003529 |
|  | Ул. Гусиноозёрская, 3 | 1 | 0,004803 |
|  | Ул. Калинина,22 | 1 | 0,006311 |
|  | Ул. Пушкина | 2 | 0,0185 |
|  | Ул. Плеханова, | 4 | 0,035 |
|  | Ул. Советская, д. 24 кв.2 | 1 | 0,004998 |
|  | Ул. Степная, 7 (автостоянка) | 1 | 0,05 |
|  | Ул. Школьная, д. 3 кв. 2 | 1 | 0,012323 |
|  | Всего тепловая нагрузка |  | 0,565521 |

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с существующими прогнозами развития ГП «Город Гусиноозёрск» изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено. Теплоснабжение перспективных объектов застройки, будет осуществляться в зоне действия существующих котельных.

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 12. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № п/п | Адрес объекта/мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Центральная |  |
| 1.1. | Замена котла | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной |
| 2 | Котельная №2 ул. Красноармейская |  |
| 2.2 | Замена котла | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной |

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в котельной № 1 и № 2 в ближайшее время не планируется.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В п. Набережный теплоснабжение многоквартирных домов осуществляется централизовано от двух котельных. Ресурсоснабжающей организацией предложена консервация котельной №2 с последующим подключением её потребителей к котельной №1 путём строительства тепловой сети и увеличения установленной мощности на котельной №1.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с Генеральным планом поселения, меры по переоборудованию действующих котельных п. Набережный малой мощности в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В соответствии с Генеральным планом поселения, меры по переоборудованию действующих котельных п. Набережный малой мощности в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

з)  температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Изменённый Температурный график регулирования тепловой энергии 115/70°С от Гусиноозёрской  ГРЭС был утверждён 28.11.2018 г. (Приложение № 3). В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в последующий период для действующих источников централизованного теплоснабжения предусматривается сохранение этого температурного графика.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В соответствии с существующими прогнозами развития ГП «Город Гусиноозёрск» изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, предложений по вводу в эксплуатацию новой перспективной мощности источников тепловой энергии от ресурсоснабжающей организации не поступало.

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В соответствии с существующими прогнозами развития ГП «Город Гусиноозёрск» изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, предложений по вводу в эксплуатацию новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии от ресурсоснабжающей организации не поступало.

# Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В МО «Город Гусиноозёрск» нет зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. В соответствии с существующими прогнозами развития ГП «Город Гусиноозёрск» изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах МО Город Гусиноозёрск под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки планируется подключение вновь строящихся и существующих домов частного сектора к существующим сетям централизованного теплоснабжения. В 2017/2018 гг. филиалом Гусиноозёрская ГРЭС выданы технические условия на подключение к системе теплоснабжения, но абоненты не подключены (срок действия технических условий - 3 года). Проектная документация на данные сети отсутствует, оценочная мощность строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки приведены в таб. 10.

Таблица 13. Перечень адресов с выданными техническими условиями:

|  | Рабочая, ул. Пионерская | 13 домов | 0,08875 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ул. Бестужева | 41 дом | 0,46 |
|  | Ул. Пионерская, участок 29А (акушерский пункт) | 1 дом | 0,007339 |
|  | Ул. Тихая, 16 | 1 дом | 0,006155 |
|  | Селенгинский ПСПСиД прачечная | 1 дом | 0,009898 |
|  | Всего тепловая нагрузка |  | 0,572442 |

Предложения по строительству сетей централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки посёлков индивидуального строительства - Солнечный, Восточный, Кедровый, Мирный и Первомайский должно определяться проектом. Главным условием, определяющим целесообразность присоединения децентрализованных объектов жилой застройки к централизованному теплоснабжению является тот факт, что совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы должны быть меньше суммы стоимости строительства. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически не целесообразной, так как увеличивает тепловую нагрузку на единицу тепловой мощности.

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не поступало.

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В соответствии с существующими прогнозами развития ГП «Город Гусиноозёрск» изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено.

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей.

По предварительной оценке величина инвестиций для реконструкции существующих  и  строительства  новых  тепловых  сетей  от  теплоисточника,  полной реконструкции внутриквартальных сетей составляет 52 278 955 руб. в действующих ценах. Окончательный объём инвестиций  требует  уточнения  по  факту  принятия решения  о  параметрах  реализации  проекта, утверждения источников финансирования, разработки и  согласования проектно-сметной  документации.  К перекладке рекомендованы  участки тепловых сетей, замена которых должна быть проведена в первую очередь в связи с исчерпанием их эксплуатационного ресурса, Оценочные данные ремонта ветхих тепловых сетей приведены в таблице 9.

Таблица 14. Предложения по капитальному ремонту тепловых сетей

|  | Наименование участка тепловой сети | Протяженность участка, м | Наружный диаметр трубопровода,мм | Магистральный, квартальный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТК6-ТК24 | 38 | 426 | магистральный |
|  | ТК24 –ТК25 | 315 | 426 | магистральный |
|  | ТК27А – ТК28 | 368 | 426 | магистральный |
|  | ТК28 – ТК28А | 255 | 426 | магистральный |
|  | ТК 28А – ПНС2 | 425 | 426 | магистральный |
|  | ТК11/6-1 –хирургия | 130 | 108 | квартальный |
|  | ТК 40/1 – жилые дома № 51,40,44 по ул. Почтовая | 125 | 57 | квартальный |
|  | ТК 36/7-1 – Сосудистый центр | 275/40/40 | 108/89/57 | квартальный |
|  | ТК36/3 – ТК36/3-1 | 40 | 89 | квартальный |
|  | ТК16/7 – ТК 16/11 | 124/144 | 273/219 | квартальный |
|  | ТК 19/10 – ул. Профсоюзная 18 | 261 | 57 | квартальный |

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Одно из самых значимых дополнений статьи 29 часть 8федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«С 1 января 2013 года подключение   объектов   капитального строительства   потребителей   к   централизованным   открытым   системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего  водоснабжения, осуществляемого   путём   отбора   теплоносителя   на   нужды    горячего водоснабжения, не допускается».

Кроме этого: дополнение статьи 29 частью 9:

«С  1  января  2022  года  использование  централизованных  открытых систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения,  осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Один из вариантов закрытой системы – подача горячей воды от теплоисточников по отдельному контуру. При исполнении выше указанного федерального закона, администрация УТ и СТЭ предложила установить индивидуальные тепловые пункты (ИТП), непосредственно у каждого потребителя.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Один из вариантов закрытой системы – подача горячей воды от теплоисточников по отдельному контуру. При исполнении выше указанного федерального закона, администрация УТ и СТЭ предложила установить индивидуальные тепловые пункты (ИТП), непосредственно у каждого потребителя.

# Раздел 8. Перспективные топливные балансы

а)  перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Таблица 15. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид основ топлива | Расход основного топлива, тонн/сут |  |  |  |  | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2017 факт | 2018 факт | 2020 | 2034 |  |  |
| 1 | Коллекторная ГРЭС | уголь | 600 |  |  | 600 | 600 | Не предусмотрено | - |
| 2 | Котельная №1 | уголь | 3,2 |  |  | 3,2 | 3,2 | 773,4 | - |
| 3 | Котельная №2 | уголь | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 | 515,6 | - |
|  | Всего: |  | 606,2 |  |  | 606,2 | 606,2 | 1289 |  |

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Для источников тепловой энергии города Гусиноозёрска основным топливом является бурый уголь Окино-Ключевского месторождения. Возобновляемых, альтернативных или других комбинированных энергий не предусмотрено.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

В  ходе  разработки  схемы теплоснабжения был  выявлен  значительный резерв  тепловой  мощности  на  всех  источниках  тепловой  энергии. Для выработки предложений по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов необходимо утвердить Инвестиционную программу по развитию систем теплоснабжения города Гусиноозёрска.

Основание для разработки инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах разработки регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 года №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении».

- Генеральный план МО ГП «Город Гусиноозёрск» (с учетом корректировки по решению депутатов городского совета г. Гусиноозёрск от 27.11.2007 №687);

Инвестиционная программа разрабатывается с указанием источников покрытия финансовой потребности, и служит для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города путем повышения качества оказываемых услуг теплоснабжения;

- ростом мощности систем теплоснабжения, связанным с увеличением зон теплоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством.

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложений об инвестициях в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов от ресурсоснабжающей организации не поступало.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В соответствии с коммерческим предложением ТЭК–Инжиниринг (г. Красноярск) гидравлическая настройка централизованной системы теплоснабжения от котельной №1 п. Набережный для МО ГП Город Гусиноозёрск составит по предварительной оценке 624 963,12 руб.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В ходе разработки  программы по переводу систем теплоснабжения на закрытую схему теплоснабжения и горячего водоснабжения администрацией города проведены мероприятия по обследованию жилого фонда. Выявлено, что из 172 многоквартирных жилых домов:

- 11 объектов ранее переведены на закрытую систему теплоснабжения;

- 9 объектов есть возможность перевода на ЦТП;

- у152 объектов есть необходимость установки индивидуальных теплообменников.

Объём средств необходимый для осуществления перевода на закрытую схему теплоснабжения рассчитан условно и составляет порядка 60 млн. рублей (жилой фонд МКД составляет 319100 кв. м).

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Гидравлическая настройка централизованных систем теплоснабжения является эффективным направлением развития в условиях долгосрочного планирования и оптимизации бюджета муниципального образования позволяет достигнуть видимых результатов и существенно сэкономить бюджет за счет:

- снижение до 500-700% количества аварий;

- снижения на 13-15% затрат на электроэнергию;

- снижение на 100% жалоб жителей на качество теплоснабжения.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации

Филиал «Гусиноозёрская ГРЭС»  АО «Интер РАО – Электрогенерация» является монополистом по производству тепловой и электрической энергии в городе Гусиноозёрск.

В связи с подписанием  договора аренды в отношении единого технологического комплекса объектов теплоснабжения муниципальной собственности г. Гусиноозёрск для обеспечения потребителей услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения с 01.07.2009 г единой теплоснабжающей организацией будет являться филиал «Гусиноозёрская ГРЭС»АО «Интер РАО - Электрогенерация». Распоряжение МО «Город Гусиноозёрск» «Об определении теплоснабжающей организации» от 08.08.2014 № 191.

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации охватывает всю территорию г. Гусиноозёрск, так как она осуществляет теплоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся во всех микрорайонах города – центральной зоне, северной, восточной, южной, западной.

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии выбора ЕТСО:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах МО Город Гусиноозёрск

В городе Гусиноозёрск действует одна система теплоснабжения, в которой две отопительные котельные, и Гусиноозёрская ГРЭС с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, от которых осуществляется теплоснабжение различных категорий потребителей тепловой энергии – учреждений, предприятий и жилых домов (индивидуальных и многоквартирных).

Перечень  потребителей  (жилых  домов,  бюджетных  организаций,  прочих потребителей), присоединенных к системе централизованного  теплоснабжения МО «Город Гусиноозёрск», представлен в Приложении № 1 к Схеме теплоснабжения. Краткий перечень в таблице  3.

Раздел 11.Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица 16. Существующая и перспективная установленная мощность и подключенная тепловая нагрузка в разрезе источников

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность Гкал/час |  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2027 | 2012 | 2020 | 2034г. |
| 1 | Гусиноозерская ГРЭС | 221 | 221 | 221 | 64,7 | 78,7 | 82 |
| 2 | Котельная №1 | 2,626 | 2,476 | 2,476 | 0,45086 | 0,529 | 0,529 |
| 3 | Котельная №2 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,30105 | 0,30105 | 0,30105 |

Перераспределение тепловой нагрузки невозможно, так как источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

# Раздел 12.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Работа по выявлению бесхозяйственных тепловых сетей ведётся ежегодно. На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» были выявлены участки бесхозяйных тепловых сетей. В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Единственной теплоснабжающей организацией, уполномоченной на эксплуатацию сетей теплоснабжения на территории город Гусиноозёрск, является Гусиноозёрская ГРЭС.

На настоящий момент данные сети не оформлены в собственность и не определены организации, уполномоченные на хозяйственное ведение и осуществляющие деятельность по эксплуатации, оказанию услуг по транспорту и распределению тепловой энергии бесхозяйных тепловых сетей.

Как правило, выявленные  бесхозяйные тепловые  сети, после мероприятий по оформлению права муниципальной  собственности на объект, проведение конкурса на право заключения договора аренды, передача в аренду для предоставления услуг населению по  распоряжению  Администрации города передаются в эксплуатацию Гусиноозёрской ГРЭС.

Таблица 17.Перечень бесхозяйных тепловых сетей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК35/1-4 | РБ,Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Советская, до ул. Почтовая, 20 |  |
| 2 | ТК35/1-3 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Советская до ул. Почтовая, 12 |  |
| 3 | ТК44/1 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Школьная до ул. Почтовая, 39а |  |
| 4 | ТК40/5 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Школьная до ул. Почтовая, 24/1 |  |
| 5 | ТК19/11-8 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Первомайская до ул. Строительная, 3б |  |
| 6 | ТК 11/2-9 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Профсоюзная до ул. Проезжая, 42 |  |
| 7 | УТ17/3-8 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Цыплова, 18 |  |
| 8 | ТК35/10 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Почтовая |  |
| 9 | ТК65/1 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, п. Восточный до домов №29,31,33,35 |  |
| 10 | ТК11/2-11 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Профсоюзная до ул. Серова, 39 |  |
| 11 | УТ16/13 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, п. Степной до ул. Хаянская,28 |  |
| 12 | ТК28/1 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Володарского до ул. Рабочая, 68а |  |
| 13 | ТК39/4-7 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Некрасова до ул. Овражная, 1а |  |
| 14 | УТ 17/3 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, п. Луч до ул. Сиреневая, 2 |  |
| 15 | ТК26 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Проезжая до дома 27 |  |
| 16 | ТК 27 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Юбилейная до ул. Проезжая |  |
| 17 | ТК 19/11-1 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская |  |
| 18 | ТК64/10 | РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, п. Кузнецова до ул. Сосновая |  |
| 19 |  | Тепловая сеть п. Тухум ул. Цыплова, тепловая сеть №2. Кадастровый номер: 03:22:010632:162 |  |
| 20 |  | Тепловая сеть, Горького,3. Кадастровый номер: 03:22:000000:6025 |  |

Постановку на учёт недвижимых объектов регламентирует Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учёт бесхозяйных недвижимых вещей». На учёт принимаются объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались, в порядке, предусмотренном статьей 225 и статьей 236 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обязательным условием для постановки бесхозяйного недвижимого объекта является выданные органами учета государственного и муниципального имущества документы о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах федерального имущества, государственного имущества субъекта Российской Федерации и муниципального имущества; выданные соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, подтверждающие, что права на данные объекты недвижимого имущества ими не были зарегистрированы.

Документом, подтверждающим отказ собственника от права собственности на объект недвижимого имущества, является заявление собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества.

Заявление об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества представляется собственником (участниками общей собственности, если объект недвижимого имущества находится в общей собственности) в орган местного самоуправления по месту нахождения объекта недвижимого имущества.

# В соответствии с пунктом 3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации государственная регистрация права муниципальной собственности на объект недвижимого имущества осуществляется по истечении года со дня принятия на учет этого объекта недвижимого имущества на основании вступившего в силу решения суда.

# После мероприятий по оформлению права муниципальной  собственности на объекты, будет проведен конкурс на право заключения договора аренды.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В ближайшей перспективе газификация МО «Город Гусиноозёрск» не намечается.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Существующие источники теплоснабжения работают на буром угле.

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Основным топливом для предлагаемых к строительству источников теплоснабжения, в настоящей Схеме, планируется мазут и бурый уголь.

г) описание решений (вырабатываемых с учётом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории города Гусиноозёрска в ближайшее время не намечается.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории города Гусиноозёрска в ближайшее время не намечается.

е) описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Указанные предложения не предусмотрены.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 18. Индикаторы развития систем теплоснабжения

|  | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение (факт 2018) | Ожидаемые показатели (2034 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 . | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 . | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных); | кг.у.т./ Гкал | 211 | 211 |
| 4 . | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; | Гкал / м∙м | 1,58 | 1,09 |
| 5 . | коэффициент использования установленной тепловой мощности; | ч/год | 233 | 720 |
| 6 . | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; | м∙м/Гкал/ч | 107 | 107 |
| 7 . | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа); | % | 0 | 0 |
| 8 . | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | кг.у.т./ кВт | - | - |
| 9 . | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | % | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 0 | 100 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); | лет | 54 | 7 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, город-ского округа); | % | 0 | 100 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установлен-ной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа). | % | 0 |  |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Правительством Российской Федерации утверждён план мероприятий внедрения целевой модели рынка тепловой энергии Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2017 г. № 2655-р(далее Дорожная карта), которая направлена на принципиальное изменение подхода к системе отношений и к модели ценообразования в сфере теплоснабжения, создающее экономические стимулы для эффективного функционирования и развития централизованных систем теплоснабжения, а также привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения. Целевая модель рынка тепловой энергии обеспечит условия для ликвидации ценовых диспропорций в сфере теплоснабжения, в том числе и на рынке электрической энергии и мощности, а также создаст благоприятные условия для финансирования модернизации основных фондов, что приведёт к дополнительному увеличению ВВП, созданию рабочих мест в таких ключевых отраслях российской экономики как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство, машиностроение и металлообработка, к дополнительным налоговым отчислениям, которые могут стать источником выплат субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.В соответствии с решениями, принятыми Правительством Российской Федерации, планируется поэтапное введение целевой модели рынка тепловой энергии на территории Российской Федерации.